**天津市安定医院厨房灭火装置维护保养项目院内比选公告**

我院现有厨房灭火装置维护保养需求，保卫科作为组织部门对该项目进行院内比选，欢迎合格的供应商参加。

**一、项目名称**：天津市安定医院厨房灭火装置维护保养项目

**二、项目内容及要求**：

1.服务内容：天津市安定医院厨房灭火装置维护保养，维保期**2**年。

2.项目概况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号类别** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 厨房设备灭火装置 | CMJS9-1-SD | 套 | 2 |  |
| 2 | 厨房设备灭火装置 | CMJS18-2-SD | 套 | 2 |  |
| 3 | 食用油专用灭火剂 |  | 升 | 90 |  |

**三、维护保养内容：**

依据CECS 233-2007《 厨房设备灭火装置技术规程》第六章维护管理6.2定期检查及维护的相关要求，每半年按照以下内容对厨房设备灭火装置进行维护保养工作。

工作内容如下：

1.检查灭火剂贮存容器组件、驱动气体贮存容器组件、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃料阀等全部组件，应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护漆层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰。

2.检查手动操作装置的保护罩、铅封和安全标志应完整。

3.检查贮存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。

4.检查连接管应无变形、裂纹及老化。

5.检查贮存式灭火剂贮存容器和驱动气体贮存容器内的压力，不得小于设计贮存压力的90%，如低于该数值则需将容器返厂进行压力补充。

6.喷嘴孔口应无堵塞。

7.灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时，应进行严密性试验和吹扫。严密性试验宜采用清水进行，试验压力应为灭火剂贮存容器设计工作压力，压力保持3min，压降不应超过试验压力的10%。

8.模拟自动喷放试验：

a.将灭火设备的驱动装置与阀门的动作机构连接，阻断灭火剂贮存容器和驱动气体贮存容器与管道的连接防止误喷射。

b.模拟喷射实验采用清水代替厨房设备专用灭火剂。使用模拟感温器代替感温器进行试验，剪断模拟感温器，检查整个装置在自动控制状态下能否正常运转。喷射的水雾能否有效的覆盖灶台区域。

c.模拟喷射试验结果应符合下列规定：

喷嘴保护装置能被打开；

延迟时间和设定时间相符；

声、光报警信号正确；

驱动装置动作可靠；

联动装置动作正确；

喷嘴喷放灭火剂量均匀；

喷放时间符合要求；

灭火装置、输送管道及喷嘴无松动和机械性损伤；

冷却水转换时间、冷却喷水时间及冷却喷水工作压力符合设计要求。

9.模拟手动启动喷放试验：

在保证灭火剂贮存容器和驱动气体贮存容器与管道未连接的状态下，拉动启动盒的拉环，驱动装置应当立即动作，所有零部件应工作正常，无任何卡涩影响喷射的问题出现。

维护保养人员应严格按照规范、技术文件的相关要求进行操作和检查。并且真的每一个检查项填写《厨房设备自动灭火装置检查记录》。

每次维护保养工作完成后，应将装置恢复成正常的工作状态。

对于喷嘴保护帽、感温器易熔片等易损件应发现问题及时更换。

按照CECS 233-2007《 厨房设备灭火装置技术规程》的要求，厨房设备灭火装置的药剂使用寿命为3年，每3年应更换所有的灭火剂一次。

**四、报价供应商的资格要求**：

1. 营业执照副本复印件加盖供应商公章；

2. 有效期内的二级及以上消防施工资质证书副本复印件加盖供应商公章；

3．有效期内的安全生产许可证副本加盖供应商公章；

4. 2023年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或2024年1月至今银行出具的资信证明。

5. 开户银行许可证复印件加盖供应商公章；

6. 比选函（见附件）；

7. 法定代表人证明书、授权委托书（见附件）、法定代表人及被委托人身份证复印件加盖公章；

8．供应商2024年任意1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料；

9.诚信声明（3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

10.本项目不接受联合体参加比选，供应商应提供非联合体磋商声明函；；

11.相关资质人员证件复印件（例如资格等级证书、特种设备作业证等），并提供磋商前近三个月内任意一个月由供应商为其缴纳社保的证明材料。

注：供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消资格**五、文件递交**：

于2024年6月28日16:00前将纸质材料及报价加盖公章由报名单位授权人送至天津市河西区柳林路13号（禁止邮寄）。

五、联系方式：

地址：天津市河西区柳林路13号

联系人：陈老师

联系电话：022-88188550（接听时间为公示日期内工作日9:30-11:00、13:30-16:00）

附件：天津市安定医院厨房灭火装置维护保养项目比选文件

 天津市安定医院保卫科

 2024年6月26日